Tytuł opracowania:
Projekt Zagospodarowania Terenu

Obiekt:
Kanalizacja sanitarna i deszczowa 
w m. Małomice


Etap – II - Aktualizacja

Inwestor :
Gmina Małomice 


Plac Konstytucji 3 Maja 1


67-320 Małomice 

         



pow. żagański, woj. lubuskie





Jednostka Projektowa:
W.P.P.U. „SUMAX” Sp. z o.o.


Biuro Techniczno – Handlowe KRAKÓW



31-465 Kraków, ul. Dzielskiego 2



woj. małopolskie

Dokumentacja ta jest wykonana zgodnie ze zleceniem/umową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, jak również normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Funkcja
Imię i Nazwisko
Data
Podpis

Opracował:
mgr inż. Dominika Kudlik
08.2008


Projektował:
mgr inż. Marek Drozdowski
08.2008


Projektował:
mgr inż. arch. Kazimierz

  Haligowski
08.2008


Sprawdził:
inż. Mariusz Tomczak
08.2008


Zawartość

 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
4

1.2 Podstawa opracowania
4

1.3 Stan istniejący zagospodarowania terenu oraz przewidywanych w nim zmian
5

1.3.1 Istniejące zagospodarowanie terenu
5

1.3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu
5

1.4 Stosunki własnościowe
6

1.4.1 Kanalizacja sanitarna
6

1.4.2 Kanalizacja deszczowa
6

1.4.3 Przepompownie ścieków
7

1.4.4 Przyłącza energetyczne
7

1.4.5 Przyłącza kanalizacyjne
7

1.4.6 Studnia osadnikowa oraz separator produktów ropopochodnych
7

1.4.7 Wyloty wód deszczowych do odbiornika
7

1.5 Zestawienie długości :
8

1.6 Charakter terenu przewidzianego pod inwestycje
8

1.7 Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego
8

1.8 Skrzyżowanie z uzbrojeniem podziemnym - charakter zagrożeń
9

1.9 Warunki geotechniczne
10


RYSUNKI:

Rys. Nr MA-1/PZT

Orientacja





1:25 000

Rys. Nr MA-2/PZT

Układ sekcji





   -

Rys. Nr MA-3/PZT

Projekt zagospodarowania terenu Nr 1

1:500

Rys. Nr MA-4/PZT

Projekt zagospodarowania terenu Nr 2

1:500

Rys. Nr MA-5/PZT

Projekt zagospodarowania terenu Nr 3

1:500

Rys. Nr MA-6/PZT

Projekt zagospodarowania terenu Nr 4, 5, 22
1:500

Rys. Nr MA-7/PZT

Projekt zagospodarowania terenu Nr 6

1:500

Rys. Nr MA-8/PZT

Projekt zagospodarowania terenu Nr 7

1:500

Rys. Nr MA-9/PZT

Projekt zagospodarowania terenu Nr 8

1:500

Rys. Nr MA-10/PZT

Projekt zagospodarowania terenu Nr 9

1:500

Rys. Nr MA-11/PZT

Projekt zagospodarowania terenu Nr 10

1:500

Rys. Nr MA-12/PZT

Projekt zagospodarowania terenu Nr 11

1:500

Rys. Nr MA-13/PZT

Projekt zagospodarowania terenu Nr 12

1:500

Rys. Nr MA-14/PZT

Projekt zagospodarowania terenu Nr 13

1:500

Rys. Nr MA-15/PZT

Projekt zagospodarowania terenu Nr 14

1:500

Rys. Nr MA-16/PZT

Projekt zagospodarowania terenu Nr 15

1:500

Rys. Nr MA-17/PZT

Projekt zagospodarowania terenu Nr 16

1:500

Rys. Nr MA-18/PZT

Projekt zagospodarowania terenu Nr 17

1:500

Rys. Nr MA-19/PZT

Projekt zagospodarowania terenu Nr 18

1:500

Rys. Nr MA-20/PZT

Projekt zagospodarowania terenu Nr 19

1:500

Rys. Nr MA-21/PZT

Projekt zagospodarowania terenu Nr 20

1:500

Rys. Nr MA-22/PZT

Projekt zagospodarowania terenu Nr 21

1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w miejscowości Małomice, pow. żagański, woj. Lubuskie.

Inwestor – Gmina Małomice, Plac Konstytucji 3 Maja 1 67-320 Małomice. 

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w miejscowości Małomice. 

W zakres opracowania wchodzi:

· Nowo projektowana kanalizacja sanitarna przebiegająca w ulicach: 

· Pruszkowskiej, Jana Pawła II, Kościuszki, Chrobrego, M. C. Skłodowskiej, Kopernika,

Fabrycznej, Szkolnej, Piastowskiej, Słowiańskiej, Krótkiej, Staszica, Mieszka I (fragment pomiędzy ulicami Konopnickiej i Jana Pawła II), Parkowej, Słowackiego (fragment pomiędzy ulicami Kościelną i Kościuszki), Żeromskiego (fragm. od ul. Jana Pawła II do posesji nr 1); będących w zarządzie Inwestora.

· Dworcowej, Kołłątaja – będącej w zarządzie Polskich Kolei Państwowych,

· Kościelnej (fragment pomiędzy ulicami Słowackiego i Jana Pawła II: PRZETARGU nie dotyczy !)

· Nowo projektowana kanalizacja deszczowa uwzględniająca włączenie części istniejących kolektorów deszczowych, przebiegająca w ulicach:

· Pruszkowskiej; w zarządzie Inwestora,

· Dworcowej i Kołłątaja – będącej w zarządzie P. K. P. 

· Jana Pawła II, Kościuszki, Chrobrego, Piastowskiej, Żeromskiego; będących w zarządzie Inwestora Gminy Małomice - ( PRZETARGU nie dotyczy !)

1.2 Podstawa opracowania

· Umowa Nr 01/KRK/2008 zawarta w dniu 28.01.2008 r, pomiędzy Gminą Małomice reprezentowaną przez Burmistrz Panią Małgorzatę Sendecką, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Barbary Kurowskiej, a Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym SUMAX Sp. z o.o. w Łodzi ul. Pługowa 9 – Biuro Techniczno – Handlowe w Krakowie, 31-465 Kraków ul. Dzielskiego 2, reprezentowanym przez Adama Zająca

· Decyzja nr 733/8/04 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zakresu

· Mapy do celów projektowych miejscowości Małomice w skali 1:500

· Wypisy z rejestru gruntów 

· Obowiązujące przepisy i normy

· Wizje lokalne w terenie.

1.3 Stan istniejący zagospodarowania terenu oraz przewidywanych w nim zmian

1.3.1 Istniejące zagospodarowanie terenu

W mieście Małomice aktualnie funkcjonuje system kanalizacji ogólnospławnej, który charakteryzuje się wysokim zużyciem technicznym. Ścieki sanitarne i deszczowe spływające kanalizacją z terenu miasta odprowadzane są bezpośrednio do odbiornika.

Teren, na którym zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna oraz deszczowa uzbrojony jest 
w sieć:

· energetyczną

· telekomunikacyjną

· wodociągową

· gazową

· napowietrzną sieć energetyczną i napowietrzną sieć telekomunikacyjną

1.3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowanymi elementami zagospodarowania terenu w m. Małomice są:

· Sieć kanalizacji sanitarnej:

· Kolektory kanalizacji sanitarnej – D200/5,9 PVC, D250/7,3 PVC;

· Przepompownie ścieków  P2Dn 1200, P3Dn 1200;

· Rurociągi tłoczne dla przepompowni ścieków: P2(PE 100 D90x5,4), P3 (PE 100 D 125x7,4)

· Przyłącza energetyczne dla przepompowni ścieków P2, P3;

· Przyłącza kanalizacyjne D160 PVC;

· Studzienki rewizyjne: D425 mm firmy WAVIN typ TEGRA, studnie żelbetowe Dn 1000 oraz  Dn 1200;

· Studzienki przyłączeniowe budynków D 425mm WAVIN;

· Sieć kanalizacji deszczowej:

· Kolektory kanalizacji deszczowej – D 250 PCV, D315 PVC, D 400 PVC, D500 PVC, D 600 WIPRO;

· Studnie rewizyjne: D 600 mm firmy WAVIN typ TEGRA oraz Dn 1000 i 1200 betonowe;

· Studzienki deszczowe z wpustem ulicznym C2500/D400 firmy WAVIN typ TEGRA;

· Studnie osadnikowe oraz separatory produktów ropopochodnych;

· Wyloty wód deszczowych do odbiorników: wylot W1 60/600 UNISEP i wylot W2 10/100 UNISEP;

Kanalizacja sanitarna oraz deszczowa prowadzona będzie podterenowo w wyżej wymienionych ulicach. 

Trasa sieci deszczowej oraz sposób jej ułożenia nie zmieni w żaden sposób istniejącego stanu zagospodarowania terenu. Kanały prowadzone będą podterenowo na całej swojej długości. Nie przewiduje się, zatem rozbiórki żadnych obiektów na terenie projektowanej inwestycji.

1.4 Stosunki własnościowe

1.4.1 Kanalizacja sanitarna

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie w ulicach o odpowiednich numerach ewidencyjnych działek będących w zarządzie Inwestora Gminy Małomice.: 

· Pruszkowskiej (124), Jana Pawła II (240), Kościuszki (531/1), Chrobrego (564,699) , Kopernika (615), Fabrycznej (700), Szkolnej (697,698), Piastowskiej (178,647), Słowiańskiej (196,222), MC Skłodowskiej(519/7), Krótkiej (197), Staszica (215), Mieszka I (299- fragment pomiędzy pomiędzy ulicami Konopnickiej i Jana Pawła II),  Parkowej (501), Słowackiego (462- fragment pomiędzy ulicami Kościelną i Kościuszki), Żeromskiego (część działki 340)

· Kościelnej (453- fragment m. ul. Słowackiego i Jana Pawła II - PRZETARGU nie dotyczy !), 

oraz w ulicach i nr ewidencyjnych działek innych właścicieli :

· Działka (746) – Państwo  Zbigniew i Grażyna Michalewscy ul. Dworcowa 3 

· Dworcowa, Kołłątaja (135/1) - będącej w zarządzie Polskich Kolei  Państwowych.

1.4.2 Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa przebiegać będzie wzdłuż ulic o odpowiednich numerach ewidencyjnych działek: 

· Pruszkowskiej (124) – właściciel : Gmina Małomice

· Działka (746) – właściciele : Państwo  Zbigniew i Grażyna Michalewscy ul. Dworcowa 3,

· Kołłątaja i Dworcowej (135/1) – będącej w zarządzie P.K.P.    

Oraz :                                                           

- Jana Pawła II (240), Kościuszki (531/1), Chrobrego (564, 699), Piastowskiej (178, 647), Żeromskiego (340); których właścicielem jest Gm. Małomice (PRZETARGU nie dotyczy!)  

1.4.3 Przepompownie ścieków

Przepompownie ścieków zlokalizowane będą na działkach o numerach ewidencyjnych: 

· przepompownia ścieków P2 – 606, będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa;

· przepompownia ścieków P3 – 507, będącej własnością Gminy Małomice.

1.4.4 Przyłącza energetyczne

Przyłącza energetyczne dla poszczególnych przepompowni ścieków zlokalizowane będą na działkach o numerach ewidencyjnych:

· dla przepompowni ścieków P2 – 606, będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa;

· dla przepompowni ścieków P3 – 507, 519/7, będących własnością Gminy Małomice.

1.4.5 Przyłącza kanalizacyjne

Przyłącza kanalizacyjne dla poszczególnych posesji zlokalizowane są w oparciu o zawarte umowy z właścicielami na działkach według załącznika Nr 1, w cz. PB/3 – Załączniki

1.4.6 Studnia osadnikowa oraz separator produktów ropopochodnych

Studnie osadnikowe oraz separatory produktów ropopochodnych zlokalizowane będą na działkach o nr ewid. 564 będącej w zarządzie Gminy Małomice oraz 561/4, której właścicielem jest Skarb Państwa.

1.4.7 Wyloty wód deszczowych do odbiornika

Wyloty ścieków do rowów bez nazwy o numerze ewidencyjnym 566, będącego własnością Urzędu Miasta i Gminy Małomice zlokalizowane są na działkach o nr ewidencyjnych.: 

· wylot wód deszczowych W1 – 561/4, której właścicielem jest Skarb Państwa;

· wylot wód deszczowych W2 – 554, której właścicielem jest Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa.

 Pełne zestawienie działek wchodzących w zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej przedstawiono w cz. PB/3 – Załączniki.

1.5 Zestawienie długości :

- Długości poszczególnych odcinków kanalizacji sanitarnej wynoszą:

Kolektory D  200 PVC
L = 5980, 90 m

Kolektory D  250 PVC
L = 142 m

Rurociąg tłoczny pompowni P2  PE 100 D 90 x 5,4
L = 253,0 m

Rurociąg tłoczny pompowni P3  PE 100 D 125 x 7,4
L = 817,5m

Przyłącza kanaliz. D 160, D 200  PVC (łączna długość)
L = 1664,0 m

Całkowita długość kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągami tłocznymi i przyłączami wynosi: 8 857,4 m (długość do realizacji).

- Długości poszczególnych odcinków kanalizacji deszczowej wynoszą:

wg całego projektu 
Dotyczy  PRZETARGU ! 

Kolektory D  250 PVC
L = 2456 m
L = 459  m

Kolektory D  315 PVC
L = 719 m
L = 54  m

Kolektory D  400 PVC
L = 725 m
L = 25,5  m

Kolektory D  500 PVC
L = 484 m
-

Kolektory D  600 WIPRO
L =189,5 m
-

Całkowita długość projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi: 4 573,5 m ; w tym dotyczy PRZETARGU ! - 538,5 m (długość do realizacji) : 

Łączna długość projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z rurociągami tłocznymi i przyłączami wynosi: 13 430,9 m  ( w tym: dotyczy PRZETARGU ! - 9 395, 90 m)

1.6 Charakter terenu przewidzianego pod inwestycje

Według otrzymanych danych oraz z dostępnych informacji, teren działek, przez który prowadzona będzie projektowana kanalizacja sanitarna oraz deszczowa, nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu.

1.7 Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren nie leży w obszarze objętym szkodami górniczymi

1.8 Skrzyżowanie z uzbrojeniem podziemnym - charakter zagrożeń

Szczelnie wykonane i ułożone podterenowo kanały nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska.

Projektowana kanalizacja sanitarna będzie prowadzona bezpośrednio w gruncie 
z zachowaniem zaleceń i wytycznych zawartych w uzgodnieniach z poszczególnymi użytkownikami uzbrojenia podziemnego.

Skrzyżowania z kablami energetycznymi :

Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi Dn 100 o długości takiej, aby rury wystawały poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z każdej strony, długość ok. 4,5mb.

Końce rur należy uszczelnić asfaltem. Odcinki odkopane kabli ułożyć na warstwie 10 cm piasku i przykryć taką samą warstwą. Następnie należy ułożyć warstwę cegieł i przykryć warstwą ziemi. Wszelkie prace wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika urządzeń
  z zachowaniem wymagań normy PN – 76/E-05125. 

Skrzyżowanie z ciągiem teletechnicznym:

Prace w obrębie sieci teletechnicznej wykonać ręcznie pod nadzorem użytkownika. Z uwagi na głębokość ułożenia kabli teletechnicznych (0,6 – 0,8 m) kanalizacja winna przebiegać pod kablami z zachowaniem odległości do góry rury kanalizacyjnej nie mniejszej niż 0,15m. Należy stosować się do warunków określonych przez osobę pełniącą nadzór odnośnie ewentualnego zabezpieczenia kabli w miejscu wykopu na czas robót ziemnych.

 Skrzyżowanie z instalacją wodociągową :

Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury wodociągowej, prace należy wykonywać ręcznie.

W przypadku wystąpienia kolizji istniejących przewodów wodociągowych z projektowaną kanalizacją – rurociąg należy przełożyć.

Skrzyżowania z siecią gazową:

Rozwiązanie skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z gazociągiem, sporządzono w oparciu o przepisy normy PN-91/m-34501 „Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi”. Norma dotyczy zabezpieczenia skrzyżowań projektowanych przewodów kanalizacyjnych mających połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt poprzez założenie na kanalizację rury ochronnej z zachowaniem poniższych warunków:

· Z rury ochronnej nie należy wyprowadzać rury wydmuchowej.

· Rura ochronna założona na długości max. 10 mb po obu stronach gazociągu, mierząc w płaszczyźnie poziomej, prostopadle do zewnętrznej ścianki gazociągu. Końce rury ochronnej należy uszczelnić masą uszczelniającą na długości 40 cm, a następnie zabezpieczyć przed wpływem środowiska zewnętrznego.

· Rurę kanalizacyjna należy ułożyć współosiowo w rurze ochronnej stosując obejmy centrujące. 

· Przewód kanalizacyjny przebiegający pod gazociągiem, z zachowaniem odległości pionowej od zewnętrznej ścianki gazociągu do zewnętrznej ścianki rury ochronnej – nie mniejszej niż 0,25m.

· Kąt skrzyżowania kanalizacji z gazociągiem wynosi 62,5º.

Za ewentualne uszkodzenia gazociągu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robót odpowiada wykonawca kanalizacji.

Jako rury ochronne należy zastosować stalowe rury przewodowe bez szwu.. Miejsca skrzyżowań projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej pokazano na sytuacjach oraz profilach.

1.9 Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zaliczono obiekty budowlane do I kategorii geotechnicznej, o prostych warunkach gruntowych. Zgodnie z art. 8 ust. 2 sporządzono stosowną dokumentacje geotechniczną, wykonaną w marcu 2002r. 

- KONIEC -

[image: image1.png]2. SUMAN



